## Slide 1: La sécurité des installations électriques

## Slide 2: Définition de sécurité Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque.

## Slide 3: Définition de risque Danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé

## Slide 4: En résumé Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, sachant que ce dernier est plus ou moins probable.

## Slide 5: En résumé ça sent l’embrouille cette histoire !

## Slide 6: Comment clarifier cela? Pour orienter les choix, fixer des bases techniques, le législateur à mis en place: - Le livre Blanc - Différentes Normes (15-…, 13-…) - Des directives spécifiques DHOS-E4

## Slide 7: Comment clarifier cela? Il n’y a plus de soucis, tout est limpide. C’est comme une notice IKEA, il faut juste suivre les étapes dans le bon ordre.

## Slide 8: Quelques exemples de postes de réception Haute Tension conforme aux recommandations.

## Slide 9: Quelques exemples de postes de réception Haute Tension conforme aux recommandations.

## Slide 10: Quelques exemples de postes de réception Haute Tension conforme aux recommandations.

## Slide 11: Premières constatations Les structures préconisées n’étant pas satisfaisantes, on adore empiler les fonctions ce qui rend les installations compliquées, chères, et volumineuses (et les bureaux d’études encore plus que nous).

## Slide 12: Premières constatations On a beaucoup de mal à remettre en cause l’existant. A ne pas oublier, on essaie souvent de compenser les faiblesses de la HTA par des sparadraps en BT. Il y a très peu d’échanges entre les hôpitaux.

## Slide 13: Illustration

## Slide 14: Illustration

## Slide 15: Illustration

## Slide 16: Note à l’attention des directeurs Cela ne signifie pas qu’il faut couper les vivres aux programmes de sécurité électriques !

## Slide 17: Mais, avons nous répondu aux attentes ? - on ne peux pas vous reprocher de n’avoir rien fait !

## Slide 18: Mais, avons nous répondu aux attentes ? - vous avez démontré à votre hiérarchie que vous étiez d’excellents gestionnaires de projets!

## Slide 19: Mais, avons nous répondu aux attentes ? - vous êtes vous posé la question de la maintenance ?

## Slide 20: Mais, avons nous répondu aux attentes ? - vous êtes vous posé la question des compétences des équipes d’exploitation?

## Slide 21
INFORMATIONS HOSPITALIÈRES N°54 – Dec2000/Fév. 2001

## Slide 22: Mais, avons nous répondu aux attentes ? - vous êtes vous posé la question: « en cas de crash je fais quoi? »

## Slide 23: Mais, avons nous répondu aux attentes ? - Les schémas électriques sont ils à jour ? - Les procédures d’exploitation sont elles claires ?

## Slide 24: Mais, avons nous répondu aux attentes ? - Les équipements techniques sont ils maitrisés?

## Slide 25: Mais, avons nous répondu aux attentes ?

## Slide 26: Mais, avons nous répondu aux attentes ?

## Slide 27: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la HTA: - Pas d’automatisme centralisé mais des fonctions autonomes décentralisées (inverseur de source HTA + Relais)

## Slide 28: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la HTA: - Limitation des tensions « spécifiques » à quelques récepteurs (relais de protection entre autre).

## Slide 29: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la HTA: - Mise en place de solutions ultimes (dérogation des automatismes GE entre autre)

## Slide 30: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la HTA: - Refonte de la supervision (en cours) - Standardisation des structures de poste, du matériel installé

## Slide 31: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la HTA: - Possibilité de mise hors tension et d’isolement de chaque transformateur

## Slide 32: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la HTA: - Redondance des fonctions critiques (poste de réception, automatisme GE)

## Slide 33: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la BT Principale: - TGBT et transformateurs redondants (puissance 50/50). - Standardisation des structures des postes, du matériel installé

## Slide 34: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur la BT Principale: - Mise en place de colonnes préfabriquées (Canalis) - Standardisation des structures des TGBT, du matériel - Sélectivité totale des protections

## Slide 35: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur l’organisation: - Implication des exploitants dès les phases de programmation - Adaptation des infrastructures à la compétence de nos exploitants

## Slide 36: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur l’organisation: - Évolution, remise à jour permanente des installations - Mise en place de maintenances préventives avec thermographie infrarouge….

## Slide 37: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur l’organisation: - Mise à jour régulière des schémas - Réalisation de maintenances de premier niveau afin de pouvoir manœuvrer les installations.

## Slide 38: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur l’organisation: - Mise en place de matrices de compétences permettant d’assurer un suivi des formations

## Slide 39: Les choix à Strasbourg Hautepierre sur l’organisation: - Implication des chargés d’exploitation, des agents d’astreintes dans les projets de restructuration

## Slide 40: Les choix à Strasbourg Hautepierre Et alors ? - Coupure partielle de 2x10 minutes le 21/06/2017 sur le site de Hautepierre suite au claquage d’une boite de jonction HTA

## Slide 41: Les choix à Strasbourg Hautepierre Et alors ? - Coupure totale du DATAcenter le 04/04/2017 sur le site de Hautepierre.

## Slide 42: Les choix à Strasbourg Hautepierre Pourquoi? - cas 1: malgré une étude de sélectivité HTA, il y a eu un soucis de coordination des protections (constructeur). Il reste quelques boites de jonctions historiques.

## Slide 43: Les choix à Strasbourg Hautepierre Pourquoi? - cas 1:Effectif compétent présent sur site réduit à 3 personnes.

## Slide 44: Les choix à Strasbourg Hautepierre Et alors ? - cas 2: défaut d’organisation d’une entreprise du chantier PMTL qui a déstabilisé le phasage de travaux de maintenance. Effectif présent sur site réduit à 2 personnes.

## Slide 45: Ma Conclusion La sécurité électrique est multifactorielle mais dépend surtout d’un savant équilibre entre:

## Slide 46: Ma Conclusion Des maintenances régulières mise à jour documentaire, maintenances de niveau 1 réalisées en interne, maintenances de niveau 2,3,4 ou 5 réalisées par du personnel compétent.

## Slide 47: Ma Conclusion Des investissements réguliers Remplacement progressif des équipements obsolètes. Modernisation progressive du parc installé.

## Slide 48: Ma Conclusion Des ressources humaines compétentes et suffisantes Très compliqué car le personnel doit maitriser les infrastructures mais également accepter de faire des interventions basiques.

## Slide 49: Ma Conclusion Et l’argent ? A force de ne pas faire l’investissement sera forcément très élevé. La réflexion doit être à long terme

## Slide 50: Ma Conclusion En synthèse Vu les évolutions organisationnelles de nos institutions, la sécurité électrique doit être abordée sereinement par tous les acteurs impliqués.

## Slide 51: Ma Conclusion En synthèse Le dialogue entre les diverses strates me semble indispensable. N’oubliez jamais que: « Tout obstacle peut se surmonter avec le temps et la volonté. » Citation de Antoine Claude Gabriel Jobert ; Le trésor de pensées (1852)