## Slide 1: Vers une production énergétique décarbonée dans les bâtiments hospitaliers

## Slide 2: INTRODUCTION

## Slide 3: Introduction
Chart: 
| 44 MteqCO2 | 78 MteqCO2 | 75 MteqCO2 | 15 MteqCO2 | 81 MteqCO2 | 126 MteqCO2 | Industrie de l’énergie | Industrie manufacturière et construction | Usage des bâtiments et activités résidentiels/tertiaires | Traitement centralisé des déchets | Agriculture/sylviculture | transports
 | 43.8 | 77.8 | 74.9 | 14.5 | 81.2 | 126

## Slide 4
La maîtrise des besoins par l’établissement des profils de besoins énergétiques
L’élaboration d’une architecture technique alliant les technologies de production énergétique aux besoins.
La sélection de source énergétique en adéquation avec les besoins
Exploitation zéro carbone des besoins de CVC d’un bâtiment hospitalier
Introduction

## Slide 5
Introduction : présentation du CHU de CAEN
Opération Principale : Construction d’un ensemble de bâtiments regroupant les activités médico chirurgicales
Spécification d’usage :
  Hospitalisation de jour de chirurgie et médecine
  Consultations et explorations fonctionnelles
  Urgences
  Imagerie et médecine Nucléaire
  Plateau interventionnel
  Hospitalisations compris réanimations / USC / soins intensifs 900 lits et places / 23 salles d’activité chirurgicale / 10 salles d’activités interventionnelles / 4 salles d’endoscopie
  Principales grandeurs dimensionnelles :
  85 000 m²
  233 M€HT
  Approche environnementale :
  HQE - Etablissement de Santé, Niveau Excellent (7 cibles en TP)
  RT2012 - 30%
  Démarche ACV

## Slide 6: Profils de consommations énergétiques

## Slide 7: Profils de consommations énergétiques finales : Les besoins statiques
N

## Slide 8: Profils de consommations énergétiques finales : Les besoins statiques

## Slide 9: Profils de consommations énergétiques finales : Les besoins statiques ; Exemple du CHU de CAEN (RT 2012)
Parois verticales : ITE 20 cm laine minérale => Up <0,21 W/m².K
Toitures Terrasses : ITE 20 cm polyuréthane => Up < 0,12 W/m².K
Brise soleil extérieur
Orientable et relevable
Q4 < 1,2 m3/h.m²
Uw < 1,5 W/m².K
Menuiseries à rupteurs de pont thermique
0,3 < SG < 0,6 en fonction orientation

## Slide 10: Profils de consommations énergétiques finales : Les besoins dynamiques et liés à l’usage

## Slide 11: Profils de consommations énergétiques finales : Valorisation des énergies fatales et renouvelables

## Slide 12: Profils de consommations énergétiques finales : Valorisation des énergies fatales et renouvelables
ENERGIE
RENOUVELABLE
BESOIN
ENERGIES FATALES

## Slide 13: Profils de consommations énergétiques finales : Valorisation des énergies fatales et renouvelables ; Exemple du CHU de CAEN (RT 2012)
Mise en œuvre de panneaux solaires photovoltaïques sur :
Biologie
BMT
Ombrières parking
Récupération d’énergie sur l’air extrait des systèmes Double Flux
Fonctionnement en recyclage pour les blocs opératoires et les labos
(hors maintien de pression et extractions spécifiques)
Récupération d’énergie sur groupe froid :
Préchauffage du réseau batterie des CTA
Préchauffage de l’ECS
-20% de consommation énergétique : - 2 195 000 kWh
-15% d’impact carbone : - 32 925 kg/an
- 7% de consommation énergétique : - 679 630 kWh
- 25% d’impact carbone : - 54 370 kg/an

## Slide 14: IMPACT CARBONE

## Slide 15: Bilan carbone des sources d’énergie : Notions d’énergie primaire et finale
 | gaz naturel | fioul | propane | bois granulé | bûches | plaquettes | photovoltaïque | éolien | Solaire | nucléaire
kg CO2 eq / kWh | 0,243 | 0,314 | 0,27 | 0,027 | 0,032 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Lanester | Hennebont | Auray | Locminé | Guer | Serent
kg CO2 eq / kWh | 0,058 | 0,000 | 0,176 | 0,000 | 0,192 | 0,000
Bilan carbone des principales énergies primaires
Bilan carbone d’une énergie finale
Exemple du RCU
Energies primaires transformées en énergie finale via un mix énergétique

## Slide 16: Bilan carbone des sources d’énergie : Exemple du CHU de CAEN (RT 2012)
 | RCU « CAEN la MER » chauffage | ELECTRICITE Climatisation
kg CO2 eq / kWh | 0,015 | 0,066

## Slide 17: Bilan carbone des sources d’énergie : Focus sur le mix énergétique de l’électricité française
 | électricité chauffage | climatisation | ECS | éclairage
kg CO2 eq / kWh | 0,21 | 0,066 | 0,066 | 0,066

## Slide 18: ARCHITECTURE TECHNIQUE

## Slide 19: Architecture technique de production énergétique : Production énergie solaire
EAU CHAUDE
SANITAIRE
EAU CHAUDE
SANITAIRE

## Slide 20: Architecture technique de production énergétique : Production Pompe à Chaleur et Groupe Froid à récupération
- 3 kWh
+ 4 kWh
1 kWh e- consommé
 | électricité chauffage | climatisation
kg CO2 eq / kWh consommée | 0,21 | 0,066
Besoin assuré par PAC/GF | 4 | 3
kg CO2 eq / kWh de besoin assuré | 0,0525 | 0,022

## Slide 21: Production Pompe à Chaleur et Groupe Froid à récupération

## Slide 22: Adéquation production / besoin : Chauffage & Froid
Hiver
Eté

## Slide 23: Adéquation production / besoin : Chauffage & Froid

## Slide 24: Bilan émissions carbone : Chauffage & Froid
CHAUFFAGE
GROUPE
FROID RECUP
GROUPE
FROID SANS RECUP
GROUPE
FROID RECUP
GROUPE
FROID RECUP
EAU CHAUDE
SANITAIRE

## Slide 25
Un établissement nouvelle génération
Hôpital de Demain